ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9000 BTU

Τεχνική περιγραφή

- Τύπος Συσκευής: Κλιματιστικό τοίχου SplitUnit.

- Τύπος :Inverter

- Απόδοση Ψύξης σε BTU/h : 9:000

- Απόδοση Θέρμανσης σε BTU/h: 11.000

- Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης (τουλάχιστον)Ψ/Θ : A++ / A++ (επι ποινή αποκλεισμού)

- Τύπος Ψυκτικού Υγρού: R32

- Ιονιστής: ΝΑΙ

- Λειτουργία Auto Restart: ΝΑΙ

- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού: ΝΑΙ

- Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών : ΝΑΙ

- Φίλτρο cold catalyst: ΝΑΙ

- Λειτουργία Αφύγρανσης : ΝΑΙ

- Προστασία του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών και λειτουργιών: ΝΑΙ

- Γείωση μεταλλικών μερών : ΝΑΙ

- Κατεύθυνση ροής αέρα: ΝΑΙ (με τηλεχειρισμό)

- Χρονοδιακόπτης: NAI

- Τηλεχειρισμός: ΝΑΙ

- Χρώμα :Λευκό

- Παροχή ρεύματος :Μονοφασική

- Τροφοδοσία: 230 V,  50 Hz

- Σωληνώσεις – Διάμετρος: Υγρού: 1/4’’,  Αερίου: 3/8’’

- Εγγύηση κατασκευαστή:

- Τρία (3) έτη τουλάχιστον για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη

- Πέντε (5) έτη τουλάχιστον για τον συμπιεστή

Γενικοί Όροι

- Το προσφερόμενο κλιματιστικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά EUROVENT και να συνοδεύονται από την πιστοποίηση του βαθμού ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου, του οποίου να κατατεθεί αντίγραφο στην προσφορά, επί ποινής αποκλεισμού.

- Να έχουν πιστοποιητικό CE, ήτοι η κατασκευή του μηχανήματος θα συμφωνεί με τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών κανονισμών που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού εξοπλισμού , την οδηγία χαμηλής τάσης και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας θα κατατεθεί αντίγραφο στην προσφοράεπί ποινής αποκλεισμού.

- Πιστοποιήσεις ISO 9001 του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναμα από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε, θα επισυνάπτονται στην κατάθεση της προσφοράς,επί ποινής αποκλεισμού.

- Θα κατατεθεί οικία Βεβαίωση που θα πιστοποιεί πως ο οίκος κατασκευής έχει φυσικό κατάστημα αντιπροσωπείας εντός της χώρας, υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία για διασφάλιση παροχής υπηρεσιών, επάρκεια γνήσιων εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων  άμεσα, και για χρονικό διάστημα μιας δεκαετίας τουλάχιστον,επί ποινής αποκλεισμού.

- Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για εξωτερική εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία και να ενδείκνυται για έκθεση σε δυσμενής καιρικές συνθήκες. Να είναι στιβαρής κατασκευής και ενδεδειγμένη από τον κατασκευαστή για την εσωτερική μονάδα.

- Η εξωτερική μονάδα να προστατεύεται με έλεγχο μέτρησης και ρύθμισης θερμοκρασίας κατάθλιψης για βέλτιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής του συμπιεστή.

- Η εξωτερική μονάδα να τοποθετηθεί στο εξωτερικό του κτηρίου, επί μεταλλικής βάσης, η οποία να είναι βαμμένη με αντισκωριακή βαφή και να στηρίζεται στον τοίχο ή στο δάπεδο με διαμπερές ντίζες η ούπα, ανάλογα με το βάρος της.

- Τα μηχανήματα να διαθέτουν συστήματα προστασίας από υπερτάσεις και συχνών διακοπών ή και βυθίσεων του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.

- Η εσωτερική μονάδα να διαθέτει φίλτρο αέρα για την παρακράτηση των μεγάλων σωματιδίων ρύπων και σκόνης. Το φίλτρο θα πρέπει να είναι τοποθετημένο εντός καλύμματος με οριζόντιες, σταθερές περσίδες, το οποίο θα κουμπώνει και θα ξεκουμπώνει εύκολα, προσφέροντας πρόσβαση στο φίλτρο. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη βιδών η άλλων κοχλιωτών ή μη στοιχείων που απαιτούν χρήση εργαλείων για την αποσύνδεσή τους προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στο φίλτρο.

- Η ευαισθησία του θερμοστάτη του χώρου θα πρέπει να είναι 1 βαθμό Κελσίου ή μικρότερη.

- Επί της εσωτερικής μονάδας να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τα εξής: ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, ενδεικτική λυχνία για την ανάγκη καθαρισμού φίλτρου, διακόπτης έναρξης και παύσης λειτουργίας του μηχανήματος (on off) απ’ ευθείας από την εσωτερική μονάδα σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο (Οι διακόπτες αυτοί θα βρίσκονται εντός καλύμματος, το οποίο θα ανοίγει και θα κλείνει εύκολα), δείκτης για την λήψη των σημάτων από τηλεχειριστήριο.

- Η εσωτερική μονάδα να έχει περσίδα η οποία θα μπορεί να ρυθμίζει την γωνία πρόσπτωσης του αέρα, και η οποία θα μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικές γωνίες στις οποίες θα μπορεί να παραμένει σταθερή, ή θα μπορεί να τίθεται και σε συνεχή κίνηση μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης γωνίας. Στο Τεχνικό εγχειρίδιο του μηχανήματος που θα παραδοθεί να υπάρχει πίνακας με τις στάθμες θορύβου σε όλες τις ταχύτητες ανεμιστήρα .

- Τα μηχανήματα να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα εκκινεί μόνο εφ' όσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μια ορισμένη θερμοκρασία, για την αποφυγή δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων στη λειτουργία θέρμανσης κατά την έναρξη ή μετά από κύκλο απόψυξης.

- Τα μηχανήματα να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού .

- Τα μηχανήματα να συνοδεύονται από Τεχνικά Εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης καθώς και τεχνικών στοιχείων τα οποία και θα κατατεθούν στο στάδιο των προσφορών, επι ποινής αποκλεισμού. Τα Εγχειρίδια λειτουργίας, επιβάλλεται να είναι, στην Ελληνική γλώσσα.