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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα περιγραφή αφορά :
α) Την ετήσια προληπτική συντήρηση του συστήματος αποχέτευσης των δεξαμενών συλλογής ραδιενεργών λυμάτων του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου.
β) Την επέμβαση του συνεργείου του μειοδότη  για την επισκευή του συστήματος σε περίπτωση βλάβης.
γ) Τις τυπικές επισκέψεις ελέγχου για την ομαλή διεξαγωγή της συντήρησης.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
2.1 Γενικά
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατά τις ημέρες εργασίας και ειδικότερα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , ήτοι 07:30 – 17:30, κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης των δεξαμενών συλλογής ραδιενεργών λυμάτων του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου (σε περίπτωση βλάβης).
2.2  Έκτακτο περιστατικό – κλήση Νοσοκομείου
Αν κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες συμβεί έκτακτο περιστατικό, κατόπιν κλήσεως του Νοσοκομείου (Τεχνική Υπηρεσία, τηλεφωνικό κέντρο ή προϊσταμένη τμήματος), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
1) εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίηση, να παραστεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό.
2) Να αποστείλει τεχνική αναφορά στην Τεχνική Υπηρεσία την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αναφορικά με το πρόβλημα και την επίλυσή του ή τις απαιτούμενες εργασίες – παρεμβάσεις για την οριστική αποκατάσταση του στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιδιόρθωση. 
3) Κατόπιν έγκρισης της τεχνικής υπηρεσίας, να κανονίσει συνεργείο τεχνικών για τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση των προβλημάτων στο έργο μαζί με τα πιθανά απαιτούμενα ανταλλακτικά.
2.3 Τακτικές επισκέψεις
[bookmark: _Hlk227246322]Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει μία φορά ανά ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ να εμφανίζεται στο γραφείο συντήρησης του Νοσοκομείου και να εκτελεί επιθεώρηση του συστήματος αποχέτευσης  των δεξαμενών συλλογής ραδιενεργών λυμάτων του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου. 
Αυτές περιλαμβάνουν:
2.3.1  Προληπτική Συντήρηση 
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα γίνονται με δικά του όργανα και με απόλυτη δική του ευθύνη, σε συνεργασία με τους υπευθύνους του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, την Τεχνική Υπηρεσία και την Διοίκηση του Ιδρύματος.
Σε περίπτωση αστοχίας/βλάβης θα ενημερώνει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους και σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή Ε.Ε.Α.Ε. θα αναλαμβάνει την αποκατάσταση της ομαλής και σύννομης λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης των δεξαμενών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το προσωπικό του Νοσοκομείου και το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί. 
Για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να εκτελούνται προληπτικά:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ: 
· Παρακολούθηση των εγκαταστάσεων, καταγραφή ενδείξεων, έλεγχος αυτοματισμών, ηλεκτρολογικών πινάκων, παρακολούθηση συναγερμών κλπ., με σκοπό την απρόσκοπτη και ασφαλή  λειτουργία της εγκατάστασης.
ΜΗΝΙΑΙΩΣ: 
· Έλεγχος στις παρεχόμενες τάσεις για την ορθή λειτουργία των πινάκων.
· Έλεγχος ορθής λειτουργίας των αντλιών.
· Αποκατάσταση των πιθανών βλαβών στο ηλεκτρομηχανολογικό σύστημα των δεξαμενών, με χρήση απαιτούμενων ανταλλακτικών.
· Συνεργασία με το προσωπικό του εργαστηρίων που παράγει τα λύματα, για την ασφαλή και σύννομη λειτουργία του όλου συστήματος, αξιολογώντας τις πληροφορίες που θα δίνονται από το τμήμα, σχετικά με τα είδη και τις ποσότητες των απορριπτόμενων υγρών. 


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ:
· Έλεγχο της παλαιότερης δεξαμενής, άδειασμα στο αποχετευτικό δίκτυο, πλύσιμο της δεξαμενής και χειρισμού των αυτοματισμών για σφράγισμα και αλλαγής δεξαμενής.  
· Σύνταξη και κατάθεση εκθέσεων της λειτουργίας των δεξαμενών κάθε χρόνο, με υποδείξεις για βελτιώσεις και ελαχιστοποίησης των κινδύνων έκθεσης σε ακτινοβολία. 
2.3.2 Κατασταλτική συντήρηση-Τεχνική υποστήριξη
· Η οποία περιλαμβάνει την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιάζεται στο Σύστημα και κοινοποιείται στον Συντηρητή, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
Ως ώρες εργασίας εντός ωραρίου του Συντηρητή ορίζονται: Δευτέρα-Παρασκευή 07:30 – 17:30. 
Ως ώρες εργασίας εκτός ωραρίου του Συντηρητή ορίζονται: οι υπόλοιπες.
· Η τεχνική κάλυψη-υποστήριξη θα παρέχεται επίσης Σαββατοκύριακα και αργίες (λόγω της ιδιαιτερότητας του συστήματος).  
· Μετά από κάθε τέτοια επίσκεψη ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποστέλλει δελτίο εργασιών και τεχνική αναφορά εργασιών που βεβαιώνουν την καλή λειτουργία. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται προβλήματα και απαιτούνται εργασίες ή ανταλλακτικά αποκατάστασης της ομαλής και καλής λειτουργίας του συστήματος  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες μετά από έγκριση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
2.4 Έκτακτες επισκέψεις
Σε περίπτωση που απαιτείται έκτακτη επίσκεψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο Νοσοκομείο μετά από έκτακτο περιστατικό ή κλήση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κανονίζει συνεργείο τεχνικών του για τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση προβλημάτων. 
2.5 Ανταλλακτικά
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να επιδιορθώνει κάθε βλάβη ή φθορά του συστήματος και να προβαίνει στην επισκευή του για την ομαλή λειτουργία του, με τα συνεργεία του στις έκτακτες ή τακτικές επισκέψεις. 
Στην περίπτωση που για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται να γίνει αντικατάσταση εξαρτήματος ή υλικού λόγω αιφνίδιας βλάβης, παλαιότητας ή κακής χρήσης, αυτή εκτελείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά από έγγραφη ενημέρωση και έγκριση της δαπάνης από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου δικαιούται να απαιτήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ την άμεση αντικατάσταση υλικού ή εξαρτήματος που εμποδίζει την καλή λειτουργία. Ο ανάδοχος σε οποιαδήποτε στιγμή θα χρεώνει μόνο το ανταλλακτικό και όχι την εργασία (θα κατατεθεί ενδεικτική λίστα των βασικών ανταλλακτικών κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς).


2.6 Βελτιώσεις 
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τον ΑΝΑΔΟΧΟ να προβεί σε τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αλλαγές του τρόπου λειτουργίας του συστήματος.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ενημερώσει για την ορθότητα ή τα πιθανά προβλήματα από τις αιτούμενες αλλαγές και να τις κοστολογήσει προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κατόπιν έγγραφης έγκρισης της δαπάνης (ανταλλακτικό +  κόστος εργασίας), ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προβαίνει με έκτακτη επίσκεψη στις αιτούμενες αλλαγές.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών αποστέλλει τεκμηρίωσή τους για αρχειοθέτηση στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 
2.7 Τεκμηρίωση εργασιών
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί ειδικά βιβλία συντηρήσεως και παρακολούθησης της εγκατάστασης του συστήματος στο Νοσοκομείο. Σε αυτά θα αναφέρονται όλα τα περιστατικά (κλήσεις) μαζί με την περιγραφή του προβλήματος, τις δοθείσες οδηγίες, και την τεχνική αναφορά. Επίσης θα γράφονται οι εργασίες προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης και επισκευές με τις τυχόν σχετικές παρατηρήσεις ή οδηγίες που έχουν γίνει. Όλες οι εργασίες τεκμηριώνονται από τις τεχνικές αναφορές οι οποίες θα επιβεβαιώνονται από τον επιβλέποντα του Νοσοκομείου με θεώρηση και θα φυλάσσονται στο γραφείο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
2.8 Υποχρεώσεις αναδόχου:
Ο ανάδοχος θα πρέπει: 
Α) Να έχει ISO 9001 για τον έλεγχο διαχείρισης επικίνδυνων Υγρών Ραδιενεργών Ιατρικών Αποβλήτων και ISO 13485 (Να κατατεθούν κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς – επί ποινής αποκλεισμού)
Β) Να έχει αντίστοιχη αποδεδειγμένη εμπειρία και υπευθυνότητα λειτουργίας αντίστοιχων ποιοτικά και ποσοτικά δεξαμενών σε άλλα Νοσοκομεία. (να κατατεθεί πελατολόγιο και τουλάχιστον 2 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων έργων κατά την τελευταία τριετία κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς – επί ποινής αποκλεισμού).
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3.1 Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα ενημερώνει τον ΑΝΑΔΟΧΟ στον αριθμό τεχνικής υποστήριξης (ΟΤΕ ή γραμμές κινητής τηλεφωνίας) που θα κατατεθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ πριν από την υπογραφή της σύμβασης κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά τις εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες.
Η ενημέρωση θα γίνεται βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου από εξουσιοδοτημένο προσωπικό  (διευθύνουσα, εφημερεύουσα, κ.λ.π.) για την αποφυγή παρεξηγήσεων και καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της βλάβης.
3.2 Να παρέχει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Συντηρητή δυνατότητα προσέγγισης του Συστήματος και των υλικών κατά τις οριζόμενες ώρες εργασίας, για τις εργασίες της συντήρησης.
3.4 Να χρησιμοποιεί το Σύστημα και τα υλικά βάσει των ισχυόντων γενικών κανόνων λειτουργίας και των οδηγιών του Κατασκευαστικού Οίκου. 
3.5 Κατά την αναγγελία βλάβης να προσδιορίσει όσο το δυνατόν σαφέστερα το πρόβλημα που παρουσιάζεται, έτσι ώστε να διευκολύνει και επιταχύνει την επίλυσή του.
4. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
4.1 Ο Συντηρητής θα εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται με το αντίστοιχο εξειδικευμένο προσωπικό, που απαιτείται κατά την κρίση του για την διατήρηση του συντηρούμενου εξοπλισμού σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
4.2 Σε κάθε περίπτωση τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση ενός χαλασμένου, θα είναι του ίδιου, ή αντίστοιχου τύπου τον οποίο προδιαγράφει ή προτείνει ο Κατασκευαστικός Οίκος (θα επισυνάπτεται βεβαίωση συμβατότητας από τον συντηρητή πριν από την τοποθέτηση τους προς έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου) και με τον οποίο θα εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του μηχανήματος. Όλα τα αντικατασταθέντα υλικά περιέρχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου.
4.3 Τα υλικά δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση αλλά ο Συντηρητής ευθύνεται και δεσμεύεται στην αποκατάσταση βλάβης αυτών εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση.
4.4 Ο Συντηρητής οφείλει να ανταποκριθεί σε αναγγελία βλάβης εντός προκαθορισμένου χρόνου, όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4.5 Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του χρόνου απόκρισης, η οποία θα πρέπει να γίνει εγγράφως αποδεκτή από τον Συντηρητή με ενδεχόμενη μεταβολή της αμοιβής του.
4.6. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένους τεχνικούς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
4.7 Ο μειοδότης θα έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με τους τεχνικούς που θα πραγματοποιούν την συντήρηση (θα αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατάσταση επιθεώρησης εργασίας , Ι.Κ.Α κ.τ.λ.) ή εξωτερικό συνεργάτη με ιδιωτικό συμφωνητικό με τα αντίστοιχα προσόντα (κατατίθενται κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς).
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το σύστημα αποτελείται από: 
Α) μια (1) προ-δεξαμενή με δύο αντλίες κοπτήρες, 
Β) τρεις (3) κύριες κυλινδρικές δεξαμενές, όγκου 8 m3 η κάθε μία με δύο (2) αντλίες για την εκκένωση τους, 
Γ) υπόγεια δεξαμενή απορροών με δύο (2) αντλίες και τις ηλεκτρικές παροχές με τους ηλεκτρικούς πίνακες με τα όργανα αυτοματισμού λειτουργίας που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.
Κάθε κύρια δεξαμενή φέρει:
1. Στόμια πληρώσεως, εξαερισμού και εκκενώσεως, ηλεκτρικό δείκτη στάθμης και σήμανση πληρώσεως.
2. Αναδευτήρα για την ομογενοποίηση του περιεχομένου.
3. Βάνες εισαγωγής, απορροής και λήψεως δείγματος.
4. Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου στάθμης.
5. Ηλεκτρικό σύστημα ένδειξης πλήρωσης και συναγερμού.
6. Σύστημα για το πλύσιμο του εσωτερικού της δεξαμενής.
7. Εφεδρικό Σύστημα Εκτροπής Ραδιενεργών Λυμάτων 
Λειτουργία δεξαμενών.
Όταν μια δεξαμενή τείνει να γεμίσει, φτάνοντας στο προκαθορισμένο ποσοστό ασφαλούς πλήρωσης θα σφραγίζεται και τα λύματα θα διοχετεύονται μέσω ηλεκτροβάνας στην επόμενη δεξαμενή. Μετά από περίοδο τουλάχιστον 120 ημερών  το περιεχόμενο της πρώτης δεξαμενής θα διοχετεύεται κατ’ ευθείαν στο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, και στο δημόσιο δίκτυο, μέσω του αντλητικού συστήματος της εγκατάστασης και εφόσον η συγκέντρωση του I-131 δεν ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια.
Κάθε δεξαμενή που αδειάζει θα ξεπλένεται με νερό. 
Η αποδέσμευση του περιεχομένου των δεξαμενών θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Νοσοκομείου.
O υπεύθυνος συντηρητής θα πρέπει να τηρεί αρχείο χρήσεως του συστήματος καθώς και των συγκεντρώσεων ραδιενέργειας πριν την απόρριψή της στο δίκτυο. 
Η λειτουργία του συστήματος θα είναι σύμφωνη με την Ελληνική Νομοθεσία και τις διεθνείς απαιτήσεις και προδιαγραφές, καθώς και τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής της Ε.Ε.Α.Ε. , όπως προβλέπεται από τα παρακάτω: (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)
1. Π.Δ 101 20/11/2018 Τευχος Α’ 194. 
2. The physics of radiology. H.E. Johns, J.R. Cunningham, 4th ed., C.C.  Thomas publ., 1983.
3. U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) - Regulatory Guide 8.39 ΄΄Release of Patients Administered Radioactive Materials΄΄.
4. International Commission on Radiological Protection (ICRP), "Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals," ICRP Publication No. 53, March 1987. (Available for sale from Pergamon Press, Inc., Elmsford, NY 10523.) 
5. Τις σχετικές 
α) εγκύκλιο της ΕΑΕΕ «Αποδέσμευση των εκκριμάτων των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θεραπευτικές εφαρμογές πυρηνικής Ιατρικής της 30/11/2006»
      β) την απόφαση «Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις του μέρους  των κανονισμών   Ακτινοπροστασίας για την Διαχείριση και διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων από εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής» ΦΕΚ 947/Β/26-05-2015
Για την σύννομη και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος θα πραγματοποιούνται προληπτικές επεμβάσεις, δεδομένου ότι δεν θα είναι εφικτό να γίνονται επεμβάσεις λόγω των υψηλών επιπέδων ακτινοβολίας, όταν λειτουργούν κανονικά οι δεξαμενές. Αυτές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τα user & service manual των εγκαταστάσεων όπως προαναφέρθηκε και τα σενάρια λειτουργίας τους και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με ευθύνη του αναδόχου.
Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τους παρακάτω ελέγχους, (εβδομαδιαίως- μηνιαίως)  καθώς και άλλους που πιθανόν να μην έχουν συμπεριληφθεί και ζητηθούν από την αρμόδια αρχή, για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης και των δικτύων της. Το κόστος τροποποίησης ή/και εγκατάστασης νέων συστημάτων που ενδεχομένως ζητηθούν από την αρμόδια αρχή την Ε.Ε.Α.Ε. θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 
Θα κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης επί των ανωτέρω προδιαγραφών (κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς – επί ποινής αποκλεισμού). 
6. 
1

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
H προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος αποχέτευσης των δεξαμενών συλλογής ραδιενεργών λυμάτων του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου, ανέρχεται σε € 12.000,00 πλέον Φ.Π.Α (€ 14.880,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  
Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
	Α/Α
	Περιγραφή είδους / εργασίας
	Μ.Μ.
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)
	Σύνολο 
(χωρίς ΦΠΑ)

	1
	Ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος αποχέτευσης των δεξαμενών συλλογής ραδιενεργών λυμάτων του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου 
CPV: 50712000
ΑΛΕ.: 24.20.30.10000000
Κωδ. Είδους: 2690002008000001
	τεμ
	1
	12.000,00 €
	12.000,00 €

	Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%):
	12.000,00 €

	ΦΠΑ 24%: 
	2.880,00 €

	Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ 24%):
	14.880,00 €




1     ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΣΥΝΑΨΗ Σ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ Η ΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ     1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   Η παρούσα περιγραφή αφορά :   α)   Τ ην   ετήσια προληπτική συντήρηση του συστήματος   αποχέτευσης   των δεξαμενών συλλογής  ραδιενεργών λυμάτων του   τμήματος  Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου .   β)   Την επέμβαση του συνεργείου του μειοδότη  για την επισκευή του   συστήματος σε περίπτωση  βλάβης .   γ)  Τις τυπικές επισκέψεις ελέγχου για την ομαλή διεξαγωγή της συντήρησης.   2.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   –   ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ    2.1 Γενικά   Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατά τις ημέρες εργασίας και ειδικότερα κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες , ήτοι 07:30  –   1 7 :3 0, κατάλληλο τεχνικό προσωπικό , το οποίο θα μπορεί να  εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία  του συστήματος   αποχέτευσης   των δεξαμενών συλλογής  ραδιενεργών λυμάτων του τμήματος  Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου   (σε περίπτωση  βλάβης) .   2.2     Έκτακτο περιστατικό  –   κλήση Νοσοκομείου   Αν κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες συμβεί έκτακτο περιστατικό, κατόπιν κλήσεως του  Νοσοκομείου ( Τεχνική Υπηρεσία,  τηλεφωνικό κέντρο ή προϊσταμένη τμήματος), ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος:   1)   εντός  δύο   ( 2 ) ωρών από την ειδοποίηση ,   να παραστεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να  αντιμετωπιστεί το περιστατικό.   2)   Να αποστείλει τεχνική αναφορά στην  Τεχνική Υ πηρεσία την επόμενη εργάσιμη ημέρα,  αναφορικά με το πρόβλημα και την επίλυσή του ή τις απαιτούμενες εργασίες  –   παρεμβάσεις  για την οριστική αποκατάσταση του στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιδιόρθωση .     3)   Κατόπιν έγκρισης της τεχνικής υπηρεσίας, να κανονίσει συνεργείο τεχνικών για τον επιτόπου  έλεγχο και αποκατάσταση των προβλημάτων στο έργο μαζί με τα πιθανά απαιτούμενα  ανταλλακτικά .   2.3 Τακτικές επισκέψεις  

